Техническое предложение

контейнерная станция для приема, хранения и дозирования гипохлорита натрия на ВНпС «Гантуловская гора», по адресу: Ленинградская обл., Ломоносовский р-он, Пениковское с. п., 8 км Гостилицкого ш. на Гантуловской горе»

Каркас контейнерной станции металлический, габаритные размеры не более 12192х2438х2896 мм, стеновые сэндвич-панели толщиной 100 мм (уточняются на этапе проектирования). Это мобильное сооружение (контейнер)? Можно ли его будет переместить на другой объект?(Вопрос в оформлении сооружения – стационарный или мобильный контейнер?)

Крыша односкатная, кровельные сэндвич-панели толщиной 100 мм.

Толщина теплоизоляции основания контейнерной станции 100 мм. Распашные ворота оснащены резиновым уплотнителем по периметру.

Дверь контейнерной станции с уплотнителем, укомплектована врезным замком с открытием замка без ключа изнутри, доводчиком.

Над вводами кабельных линий в контейнерную станцию установлен по месту козырек для защиты от атмосферных осадков.

План и 3Д модели ориентировочные и будут корректироваться в процессе согласования.

Баки какие будут? Такие же или как на рисунке, круглые с подъёмом от пола или как на приложенных фотографиях? Нам важно забор с нижней точки и наличие слива для чистки бака (если такой возможности нет, то углубление для установки дренажного насоса). Важно что бы был доступ в емкости и их обслуживания.

Технологическое оборудование

Основное технологическое оборудование

Основное технологическое оборудование предусматривается в следующем составе:

- Насосы приемки гипохлорита натрия 10-15 м3/час (1 рабочий + 1 резервный).

- Емкости хранения гипохлорита натрия V = 3,0 м³ – 2 шт. (1 рабочая + 1 резервная).

- Станция дозирования гипохлорита натрия.

Предусмотреть две группы насосов малой и большой производительности (2 рабочих + 2 резервных). Группа насосов малой производительности – производительность насосов дозаторов 2,0 – 20 л/час, для подачи станции 5-30 тыс. м3/сутки. Группа насосов большой производительности – производительность насосов дозаторов 4,0 – 40 л/час, для подачи станции 25-50 тыс. м3/сут.

Узел приема гипохлорита натрия

Насосы ADM15 – 2 шт. на рамной конструкции из полипропилена с поддоном

Узел дозирования Группа насосов малой производительности – производительность насосов дозаторов 2,0 – 20 л/час

Дисплей на насосе обязателен, что бы можно было видеть заданную дозу и управлять с ним с места в случаи отказа оборудования.

Какая обвязка у насоса? Вход 10мм патрубка, это пвх труба или что?

Тут фото насоса с производительностью 54л/ч.

Узел дозирования Группа насосов большой производительности – производительность насосов дозаторов 4,0 – 40 л/час

|  | Дисплей на насосе обязателен, что бы можно было видеть заданную дозу и управлять с ним с места в случаи отказа оборудования. Какая обвязка у насоса? Вход 10мм патрубка, это пвх труба или что? |
| --- | --- |

Анализатор жесткости

Анализатор полностью устраивает.

Анализатор мутности

Анализатор мутности не согласовываем.